## 1-K-DCU-모뎀
K-DCU 및 부속자재 견적 요청서
1 | 요청부서 : | 한전 스마트미터링처 AMI네트워크부
2 | 요청일자 : | 2020. 08. 05
3 | 담 당 자 : | 스마트미터링처 차장 장윤석(Tel : 061-345-7848, E-Mail : yunseok.jang@kepco.co.kr)
4 | 회신기한 : | 2020. 08. 05 ~ 2020. 08. 12
5 | 기 타 : | 본 견적은 5-1차 사업 약 80만호 규모에 대한 단가견적임
상기 사항에 대하여 아래와 같이 단가 견적을 요청합니다.
(단위 : 원)
No | 품 명 | 규 격 |  | 단위 | 수량 | 단가
1 | K-DCU (가공용) | H/W 규격 | (1) 메인 컨트롤러 유닛(MCU) | EA | 1
- CPU : ARM Coretex-A9, 32bit RISC Processor
- OS : Vxworks 6.9.3 이상 또는 Embedded Linux4.14(롱텀버전)이상
- Memory
√ RAM : DDR3/3L/4, 2GB, ROM : eMMC 4GB이상(주), NOR : 32MB(예비) 이상
√ SD Card : uSD type, Class 10, MLC, 16GB이상
- Ethernet : 10/100/1000 Base-T 2Port (PoE 1 Port 포함)
- Interface : USB 2.0 C-Type(Console), RS-485 (BMS)
- 온습도 센서 및 시스템 상태 감시 (PSU, Door, SPD)
- 방열 커버(컨덕션쿨링) 및 에지락 사용
- 전원 : PoE(PD), 802.3 AT type 2
- 크기 : 230*165*35mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (2) 네트워크 스위치 유닛(LSU) | EA | 1
- CPU : 32bit, 800MHz 이상
- L2 Switch : 10/100/1000 Base-T (LAN 8P / WAN 3P)
- Memory : RAM : DDR3/3L/4 256MB 이상, ROM : NAND 128MB 이상
- 무선콘솔지원 : Binary CDMA, KS X 4650-2, ISO/IEC 24771
- H/W or S/W 보안모듈 탑재 데이터 암복호화(KCMVP 검증필) 및 상호인증 지원
- PoE Controller : 802.3AT type2 10 port 지원, Port 별 전원 제어
- 방열 커버(컨덕션쿨링) 및 에지락 사용
- 전원 : 주전원 +12V, PoE 전원 +48V(Isolation)
- 크기 : 230*165*40mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (3) 전원 공급 유닛(PSU) | EA | 1
- 입력전원 : AC 220V, 3상 4선식, 50~60Hz
- 출력전원 : 4 Port 지원
√ LCU 전원 2P : +55V±3% 이내 0.7A, +12V±3% 이내 1.1A
√ 외장모뎀 전원 1P : +12V±3% 이내, 0.5A
√ 배터리 충전 1P : 55V±3% 이내, 0.4A
- 전원 효율 : 80% 이상 (출력 부하 정격 72W)
- 방열 커버(컨덕션쿨링) 및 에지락 사용
- 입력 써지 보호(6kA 이상), 입력 돌입전류 제한(60A 이내),
전원 노이즈(-75dBm 이하, 2-30MHz) 등
- 크기 : 230*165*50mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (4) 변압기 부하감시 유닛(EMU Unit) | EA | 1
- CPU : ARM9, 32bit 400MHz 이상
- OS : Embedded Linux 계열
- Memory : RAM 512MB, ROM 512MB 이상
- Ethernet : 10/100 Base-T 1Port, RJ-45 Connector
- Console : USB 2.0(C-Type)
- Signal Input : PT 전압입력 4Pin, RC 전류입력 10Pin
- 변압기 부하측 전력정보 계측
√ AC 전압 측정 : AC 85V ~ 260V, 정격 AC 220V (±0.5%)
√ AC 전류 측정 : AC 3A ~ 782A, 정격 AC 150A (±1%)
- 크기 : 225*160*35mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (5) 유선통신 유닛(IP-PLC Unit) | EA | 1
- CPU : ARM Cortex-A8, 32bit 이상
- OS : Embedded Linux 계열
- Memory : RAM 512MB, ROM 512MB 이상
- Interface : 10/100 Base-T 1P(Ethernet, PoE 지원)
- Console : USB 2.0(C-Type) 1P
- PLC Chip : IoT-PLC or HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
- Coupling : 전력선 3상 4선 커플링 가능(PLC_SIG 4Pin 제공)
- 검침용 모뎀들과 데이터통신 및 모뎀 망관리(SNMP) 기능 등 수행
- H/W or S/W 암호모듈 탑재 Slave 모뎀과 데이터 암복호화 지원(KCMVP 검증필)
- 크기 : 225*160*35mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
1 | K-DCU (가공용) | H/W 규격 | (6) 무선통신 유닛(Wi-SUN Unit) | EA | 1
- CPU : ARM Cortex-A8, 32bit 이상
- OS : Embedded Linux 계열
- Memory : RAM 512MB, ROM 512MB 이상
- Interface : 10/100 Base-T 1P(Ethernet, PoE 지원)
- Console : USB 2.0(C-Type) 1P
- Wi-SUN Chip : IEEE 802.15.4-2015(PHY, MAC) 근거리 무선통신 지원
√ 주파수 : 917MHz~923.5MHz or 940.1MHz~944.3MHz, 50kbps ~ 200kbps
√ 변조 및 매체접근 : FSK/OFDM/MDSSS 1개 이상 지원, CSMA/CA or TSCH
- 검침용 모뎀들과 데이터통신 및 모뎀 망관리(SNMP) 기능 등 수행
- H/W or S/W 암호모듈 탑재 Slave 모뎀과 데이터 암복호화 지원(KCMVP 검증필)
- 크기 : 225*160*35mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (7) 유무선통신 유닛(IP-PLC & Wi-SUN Unit) | EA | 1
- CPU : ARM Cortex-A8, 32bit 이상
- OS : Embedded Linux 계열
- Memory : RAM 512MB, ROM 512MB 이상
- Interface : 10/100 Base-T 1P(Ethernet, PoE 지원)
- Console : USB 2.0(C-Type) 1P
- PLC Chip : IoT-PLC or HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
- Wi-SUN Chip : IEEE 802.15.4-2015(PHY, MAC) 근거리 무선통신 지원
√ 주파수 : 917MHz~923.5MHz or 940.1MHz~944.3MHz, 50kbps ~ 200kbps
√ 변조 및 매체접근 : FSK/OFDM/MDSSS 1개 이상 지원, CSMA/CA or TSCH
- 검침용 모뎀들과 데이터통신 및 모뎀 망관리(SNMP) 기능 등 수행
- H/W or S/W 암호모듈 탑재 Slave 모뎀과 데이터 암복호화 지원(KCMVP 검증필)
- 크기 : 225*160*35mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (8) 외함 | EA | 1
- 재질 : 고강도 경량 알루미늄(AL5052 or ADC12, T= 2mm이상)
- 방열 : 내부 모듈별 자연방열 구조로 설계
- 외부 연결 커넥터판 : ABS 프라스틱 사출
- 방진 방수 : KSC IEC60529 IP56 이상,
√ 방수 가스켓 등 각종 외부 돌출 커넥터 방수처리
- Shelf는 Universal Slot Type(전면 탈착형)
- 임차용 모뎀, 배터리, SPD 거치 공간 확보
- 결로방지 기술 적용(공기흐름 유도 Protective Valve 2개 적용)
- 전주 거치 브라켓 : 암타이 밴드 체결 가능 형태
- 문열림 경보 접점 스위치 부착
- 크기 : 340*440*250mm 이내(알루미늄 보호커버 포함)
|  |  | (9) 밧데리 및 BMS | EA | 1
- 리튬이온계(LiFePO4,16SIP) or NTC(Nanotube Carbon)계 이차전지
- 출력전원 : DC 51.2V(48V ~ 54.5V), 1.5AH 이상
- 충전전원 : DC 54.5V, 제한전류 0.5A 이하
- BMS 기능 지원
√ 충/방전시 배터리 상태에 따라 제어 관리
√ 개별 셀의 전압, 전류, 온도 모니터링
√ 완충전 기능, 배터리 셀 밸런싱 및 보호 등
- 안정성 시험기준 인증서 제품
|  |  | (10) 서지보호기(SPD) | Ea | 1
- 재질 : 폴리아미드 66, IP 20 만족
- 정격전압 : 3상 AC 220V, 50/60Hz
- 최대방전전류 : 40kA(3Mode : 120KA) 이상, Current wave : 8/20us
- 낙뢰 및 과전류 유입시 각상별 소자분리 및 신호상태 표시
|  |  | (11) 로고스키코일형 상 Probe(가공) 6M | Ea | 1
- 각 상(R, S, T, N)에 체결 전압/전류 측정, DCU 전원공급, PLC신호인가
- 로고스키코일 센서부, 커넥터부, 리드선(6m)으로 구성
- 측정범위 및 정밀도
√ 전압 : AC 85V ~ 260V (±0.5% 이하)
√ 상 전류 : 3A ~ 780A (±1% 이하), N상 전류 : 2A ~ 50A (±1% 이하)
- 150SQ 이상의 전력선에 체결 가능 구조
|  |  | (12) PT Probe (가공) 6M | Ea | 1
- 각 상(R, S, T, N)에 체결 전압 측정, DCU 전원공급, PLC신호인가
- 센서부, 커넥터부, 리드선(6m)으로 구성
- 측정범위 및 정밀도
√ 전압 : AC 85V ~ 260V (±0.5% 이하)
- 150SQ 이상의 전력선에 체결 가능 구조
1 | K-DCU (가공용) | H/W 규격 | (13) 로고스키코일형 상 Probe(가공) 4M | Ea | 1
- 각 상(R, S, T, N)에 체결 전압/전류 측정, DCU 전원공급, PLC신호인가
- 로고스키코일 센서부, 커넥터부, 리드선(4m)으로 구성
- 측정범위 및 정밀도
√ 전압 : AC 85V ~ 260V (±0.5% 이하)
√ 상 전류 : 3A ~ 780A (±1% 이하), N상 전류 : 2A ~ 50A (±1% 이하)
- 150SQ 이상의 전력선에 체결 가능 구조
|  |  | (14) PT Probe (가공) 4M | Ea | 1
- 각 상(R, S, T, N)에 체결 전압 측정, DCU 전원공급, PLC신호인가
- 센서부, 커넥터부, 리드선(4m)으로 구성
- 측정범위 및 정밀도
√ 전압 : AC 85V ~ 260V (±0.5% 이하)
- 150SQ 이상의 전력선에 체결 가능 구조
|  | S/W 규격 | (15) 운영체제(O/S) | Ea | 1
- 상용 RTOS 또는 임베디드 리눅스
- 비동기 소프트웨어 또는 기능 업데이트 기능 지원
- 멀티프로세싱, 시간 및 공간, 리소스 파티셔닝 지원
- 인증 응용프로그램만 설치, 운영되는 보안기능 지원 등
|  |  | (16) MiddleWare S/W | Ea | 1
- VxWorks 인 경우 한전 소유분 활용 가능
- 납품사 별도 제작인 경우 견적가 산정 요청
|  |  | (17) 검침 S/W | Ea | 1
- KEPCO AMI Protocol v3.0 지원
- Polling 및 Push 기능을 통한 검침데이터 수집 및 전송(15분에 300대 이상)
- On-Demand Access, TOU 명령 처리 및 누락검침 시행
- 검침 대상 OBIS 항목 및 주기적 가변 설정, 데이터 취득 지원
- 변압기 부하정보(전압/전류/전력/누설 등) 수집 및 전송 등
|  |  | (18) NMS S/W | Ea | 1
- SNMP v1, v2c, v3 Protocol 및 Integration MIB v2.0 지원
- 설비 정보 설정 및 서버 등록관리 기능 지원(DCU/모뎀 등록, 삭제, 설정 등)
- DCU, 모뎀의 설비 동작상태, 망연결 상태 원격 감시 및 제어(Reset 등)
- 설비 SW 버전 상태관리 및 원격 업그레이드 등
|  |  | (19) 보안 S/W | Ea | 1
- Diameter Protocol v1.2, X.509 및 TLS 전송 지원
- 인증서 기반의 기기 상호인증 및 동적 공유키 생성, KCMVP 기반 데이터 암복호화 송수신
- 타원곡선 기반 전자서명 ECDSA 지원
- 기기 인증서 관리기능(발급/갱신) 지원 등
|  |  | (20) 인메모리 DB | Ea | 1
- 클라이언트/서버 구조로 원격접속 지원
- 다중 사용자 동시접속 및 다양한 데이터 Type 지원
- DB 관리 툴 지원 및 메모리 상주 테이블(In Memory Table) 지원 등
|  |  | (21) 보안매체보안 | Ea | 1
- SD 카드 매체 보안화 관리도구 및 에이전트
- SD 카드 식별번호 등록 및 관리기능 지원
- K-DCU별 에이전트 상태 및 SD 카드 마운트 상태정보 제공
- SD 카드 무단 탈착 및 장착 발생시 알람 발생 및 로그 저장
2 | IP-PLC 표준형모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 표준형계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : Serial IrDA 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) PLC통신부(모듈) | Ea | 1
- PLC Chip : IoT-PLC 또는 HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체제(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL(Linux 적용시) 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
2 | IP-PLC 표준형모뎀 | S/W 규격 | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
3 | IP-PLC E-Type모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 계기 외부에 설치, 외함 재질은 난연성 ABS합성수지
- 크기 : 100mm(W)×70mm(H)×50mm(D) 이하
- Interface : RS485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
PLC통신용 220V 전력선 인출선 제공(45Cm 이상)
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) PLC통신부(모듈) | Ea | 1
- PLC Chip : IoT-PLC 또는 HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- LTS(Long Term Stable) 버전 중 CPU 칩 제조사가 기술지원하는 버전 사용
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL(Linux 적용시) 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
4 | IP-PLC G-Type모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : G형 계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : RS-485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(180초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) PLC통신부(모듈) | Ea | 1
- PLC Chip : IoT-PLC 또는 HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- LTS(Long Term Stable) 버전 중 CPU 칩 제조사가 기술지원하는 버전 사용
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL(Linux 적용시) 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
5 | IP-PLC AE-Type모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 표준형계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : RS-485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) PLC통신부(모듈) | Ea | 1
- PLC Chip : IoT-PLC 또는 HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- LTS(Long Term Stable) 버전 중 CPU 칩 제조사가 기술지원하는 버전 사용
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL(Linux 적용시) 등으로 구성
5 | IP-PLC AE-Type모뎀 | S/W 규격 | - 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
6 | IP-PLC AMIGO전력량계 용모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 보안 전력량계(AMIGO)에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : RS-485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) PLC통신부(모듈) | Ea | 1
- PLC Chip : IoT-PLC 또는 HPGP
√ 주파수 : 9kHz ~ 30MHz 이내, 9Mbps 이상(PHY Speed)
√ 변조 및 매체접근 : OFDM or Widowsed OFDM 지원, CSMA/CA 지원
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- LTS(Long Term Stable) 버전 중 CPU 칩 제조사가 기술지원하는 버전 사용
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL(Linux 적용시) 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
7 | Wi-SUN 표준형모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 표준형계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : Serial IrDA 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) Wi-SUN통신부(모듈) | Ea | 1
- Wi-SUN Chip : IEEE 802.15.4-2015(PHY, MAC) 근거리 무선통신 지원
√ 주파수 : 917MHz~923.5MHz or 940.1MHz~944.3MHz, 50kbps ~ 200kbps
√ 변조 및 매체접근 : FSK/OFDM/MDSSS 1개 이상 지원, CSMA/CA or TSCH
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(Wi-SUN통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
Wi-SUN통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
8 | Wi-SUN E-Type모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 표준형계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : RS-485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) Wi-SUN통신부(모듈) | Ea | 1
- Wi-SUN Chip : IEEE 802.15.4-2015(PHY, MAC) 근거리 무선통신 지원
√ 주파수 : 917MHz~923.5MHz or 940.1MHz~944.3MHz, 50kbps ~ 200kbps
√ 변조 및 매체접근 : FSK/OFDM/MDSSS 1개 이상 지원, CSMA/CA or TSCH
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- LTS(Long Term Stable) 버전 중 CPU 칩 제조사가 기술지원하는 버전 사용
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL 등으로 구성
8 | Wi-SUN E-Type모뎀 | S/W 규격 | - 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2
' 보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
9 | Wi-SUN G-Type모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 표준형계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : RS-485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) Wi-SUN통신부(모듈) | Ea | 1
- Wi-SUN Chip : IEEE 802.15.4-2015(PHY, MAC) 근거리 무선통신 지원
√ 주파수 : 917MHz~923.5MHz or 940.1MHz~944.3MHz, 50kbps ~ 200kbps
√ 변조 및 매체접근 : FSK/OFDM/MDSSS 1개 이상 지원, CSMA/CA or TSCH
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
10 | Wi-SUN AE-Type모뎀 | H/W 규격 | (1) H/W 형상 | Ea | 1
- 구조 : 표준형계기에 탈장착이 가능한 내장형 Plug-In Type
- Interface : RS-485 통신 지원, 콘솔 USB 2.0 C-Type 지원
- 사용환경 : -25℃ ~ 55℃
- 충 전 부 : Super Capacitor(30초 이상 정상동작 가능), 정전시 정상동작 유지
- 소비전력 : DC 12V, MAX 2.5W 이하
|  |  | (2) 공통제어부(모듈) | Ea | 1
- MCU : ARM Cortex-M계열 동등 또는 이상(Flash 1Mbyte 이상, SRAM 256Kbyte 이상)
- 8Mbyte Flash Memory, H/W Watchdog(별도 Micom 또는 외부 Watchdog 타이머 사용)
|  |  | (3) Wi-SUN통신부(모듈) | Ea | 1
- Wi-SUN Chip : IEEE 802.15.4-2015(PHY, MAC) 근거리 무선통신 지원
√ 주파수 : 917MHz~923.5MHz or 940.1MHz~944.3MHz, 50kbps ~ 200kbps
√ 변조 및 매체접근 : FSK/OFDM/MDSSS 1개 이상 지원, CSMA/CA or TSCH
|  |  | (4) 암호화 모듈 | Ea | 1
- KCMVP 인증 암호모듈 적용(USIM 등 탈착형 or 고정형 가능)
√ ARIA-128-GCM,SHA-256,HMAC SHA-256,ECDSA(P-256),ECDH(P-256),CTR(or HASH)-DRBG
|  | S/W 규격 | (5) 운영체계(O/S) | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Embeded Linux 또는 RTOS(MBED or Free RTOS)
- H/W 인터페이스와 메모리 등 장치의 자원 관리 및 제어
- Device Driver, SHELL 등으로 구성
- 주요기능 : Device Driver(PLC통신모듈,RS-485모듈,LED 및 USB 컨트롤러) 관리,
CPU 및 Memory 관리, 파일시스템 관리, 외부 H/W Watchdog 기능,
응용프로그램 자원 공유 관리
|  |  | (6) 검침관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : KEPCO AMI Protocol v3.0, DLMS/COSEM, RS-485기반 HDLC 지원, IPv6, UDP, DTLS
- 구성요소 : DATA전송 모듈, S/W버전 관리 모듈, DLMS/COSEM 검침 모듈, 스케쥴러
- 주요기능 : 계기정보 수집 및 등록, 검침, 자율검침, 전류제한, TOU, 계기시각동기화 등
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (7) 모뎀관리(NMS) 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : Integration MIB v2.0 및 DTLS 지원
- 구성요소 : DATA전송 모듈(모뎀↔통신Unit), 공통제어부 H/W 및 S/W 공통관리모듈
PLC통신 관리모듈, 암호모듈 및 인증서 보안관리 모듈, 통합제어모듈
- 요구기능 : 모뎀 자동등록, 모뎀시각동기화, 모뎀 정보 수집 및 전송, 모뎀 Reset,
정전감지 및 이벤트 전송, 네트워크 상태 테스트, 보안모듈 테스트,
- 버전관리 : Factory, Last, Current, Next 버전 저장 및 관리
|  |  | (8) 보안관리 프로그램 | Ea | 1
- 공통제어부에 탑재
- Protocol : DTLS 1.2, Ipv6
- 구성요소 : 전송부(인증서 및 키교환 데이터 전송), 기능관리부(암복호화)
인증관리부(인증서 및 암호키 관리), 암호모듈부(KCMVP 암호모듈 연계, 관리)
보안제어부(보안관리 프로그램 모듈 관리 및 제어)
- 요구기능 : 키 관리(모뎀 통신Unit), DATA전송보안을 위한 DTLS V1.2,
보안로그 생성 및 관리(보안로그 암호화), 모뎀 내부 DATA 암복호화, S/W 무결성 검증
11 | RS485 커넥터 및 케이블 | H/W 규격 | (29) RS-485 커넥터 | Ea | 1
- E-Type 전력량계 RS-485 커넥터에 체결 가능 구조
- 서큘러 커넥터 및 RJ-11 소켓으로 구성
- 크기 : 21.5mm(W)×46.5mm(H)×16mm(D) 이내
|  |  | (30) RS-485 케이블(0.5m) | Ea | 1
- 케이블 타입 : UL 2464, AWG 24 2C 이상 Shield
- 재질 : 난연성 VW-1 만족, 케이블 터미널 RJ-11 플러그 몰딩처리
- 케이블 길이 : 0.5m 이상
|  |  | (31) RS-485 케이블(1m) | Ea | 1
- 케이블 타입 : UL 2464, AWG 24 2C 이상 Shield
- 재질 : 난연성 VW - 1 만족, 케이블 터미널 RJ-11 플러그 몰딩처리
- 케이블 길이 : 1m 이상